#### FORMULARIO 21	PROTOCOLO DE PUESTA EN SERVICIO

| Página 1 de 3 |
| --- |
| IDENTIFICACIÓN PROYECTO |
| Nombre de PMGD: |  | N° de Proceso Conexión |  |
| Alimentador: |  | N° de Solicitud (1) |  |
| Representante legal |
| Nombre: |  | Región: |  |
| Rut: |  | Teléfono: |  |
| Dirección: |  | E-mail: |  |
| Ciudad: |  | Código Postal: |  |
| Datos de la Empresa Solicitante |
| Nombre: |  | Dirección: |  |
| Rut: |  | Ciudad, región: |  |
| Giro: |  | Teléfono: |  |
| Código SII: |  | E-mail: |  |
| Operador (o socio contractual) |  | Ubicación de la planta |
| Nombre: |  | Dirección: |  |
| Dirección: |  | Comuna: |  |
| Comuna: |  | Constructor de planta: |  |
| Teléfono: |  | Nombre: |  |
| Fax: |  | Dirección: |  |
| Fecha de ICC: |  | Fono/Fax: |  |
| Código ID Alimentador |  | Nombre Alimentador |  |
| RESULTADO DE LA PES |
| Estado de la interconexión del PMGD □ CONECTADA □ CONEXIÓN FALLIDA En caso de la interconexión haya sido fallida es atribuida: □ Propietario u operador del PMGD □ Empresa Distribuidora Causales: □ Existen divergencias respecto a la Notificación de Conexión □ Otro Descripción de las causales de interconexión fallida: |
| CUMPLIMIENTO EXIGENCIAS TÉCNICAS |
| ¿El Coordinado Eléctrico Nacional autorizó el inicio de la PES? | Sí □ | No □ |
| ¿Cumple con las exigencias establecidas en el artículo 4-8 de la NTCO? | Sí □ | No □ |
| ¿El interruptor de acoplamiento cumple con los requerimientos normativos? (artículo 4-7 NTCO) | Sí □ | No □ |
| ¿Ajustes de protección RI, tanto de los parámetros de desacoplamiento como los de reconexión, se encuentran en concordancia con lo establecido en el artículo 4-29 y 4-30 de la NTCO? | Sí □ | No □ |
| ¿Instalación de Conexión dispone de protección contra descargas atmosféricas y sobre tensiones? | Sí □ | No □ |

Página 2 de 3

| ¿El desconectador perteneciente a la Instalación de Conexión está ubicado en el punto de conexión al SD? ¿Es accesible? | Sí □ | No □ |
| --- | --- | --- |
| Existe letrero visible en la primera estructura de empalme del PMGD que indique “Peligro Generador Conectado”, visible a una distancia de 20 de al menos 20 metros. | Sí □ | No □ |
| Verificación existencia de protecciones con funciones de sobrecorriente de fase, sobrecorriente residual y de sobretensión de Secuencia Cero, según corresponda | Sí □ | No □ |
| Interruptor de acoplamiento opera en | MT □ | BT □ |
| Características técnicas de la planta corresponden a la declarada en la SCR | Sí □ | No □ |
| PROTECCIÓN RI: Parámetros de desconexión |
| Rango de Tensión Configurado [% de Vn] | Rango de Tensión [% de Vn] | Tiempo de despeje configurado [s] | Tiempo de despeje [s] | Opera Correctamente |
| UV2: _______ | V < 50 |  | 1,00 | Sí □ | No □ |
| UV1: _______ | 50 ≤ V ≤ 90 |  | 2,00 | Sí □ | No □ |
| OV1: _______ | 110 < V < 120 |  | 1,00 | Sí □ | No □ |
| OV2: _______ | V ≥ 120 |  | 0,16 | Sí □ | No □ |
| Rango de Frecuencia configurado [Hz] | Rango de Frecuencia [% de Hz] | Tiempo de despeje configurado [s] | Tiempo de despeje [s] | Opera Correctamente |
| OF2: _____ [Hz] | f >51,5 |  | 0,1 | Sí □ | No □ |
| OF1: _____ [Hz] | 51,0 < f ≤ 51,5 |  | 90 | Sí □ | No □ |
| UF1: _____ [Hz] | 47,5 ≤ f < 49,0 |  | 90 | Sí □ | No □ |
| UF2: _____ [Hz] | f < 47,5 |  | 0,1 | Sí □ | No □ |
| PROTECCIÓN RI: Parámetros de reconexión |
| Zona | Rango de tensión configurado [% de Vn] | Rango de tensión [% de Vn] | Tiempo de reconexión configurado [min] | Tiempo de reconexión [min] | Opera correctamente |
| Red Urbana |  | 0,94 Vn ≤ V ≤ 1,06 Vn |  | < 5 minutos | Sí □ | No □ |
| Red Rural |  | 0,92 Vn ≤ V ≤ 1,08 Vn |  | < 5 minutos | Sí □ | No □ |
| Zona | Rango de frecuencia configurado Hz | Rango de frecuencia Hz | Tiempo de reconexión configurado (min) | Tiempo de reconexión (min) | Opera correctamente |
| Red Urbana |  | 49,6 ≤ f ≤ 50,4 |  | < 5 minutos | Sí □ | No □ |
| Red Rural |  | 49,6 ≤ f ≤ 50,4 |  | < 5 minutos | Sí □ | No □ |
| Parámetros de Protección Anti-Isla |
| Relé Protección | Tipo | Rango | Valor Ajustado | Magnitud | Cumple Rango |
| Salto Vector (*) |  | 0° a 18° |  | Grados | Sí □ | No □ |
| Rocof(*) |  | 0 a 1 Hz/seg |  | Hz/seg | Sí □ | No □ |
| (*) Ajustes previos se acuerdan con la empresa distribuidora | Sí □ | No □ |
| Tiempo de desconexión medido en Salto vector o Rocof: |  | Milisegundos (ms) | Sí □ | No □ |
| N° de Sello de Empresa Distribuidora: |  | Sellado RI | Sí □ | No □ |
| Equipo de medida, condiciones de conexión y compensación. |
| ¿Cumple con clase de exactitud de medida para equipos de medición? | Sí □ | No □ |
| ¿Sistema de medida cumple con el sistema de autonomía y telemedida? | Sí □ | No □ |
| ¿Cumple con condiciones de conexión según normativa? | Sí □ | No □ |
| ¿La compensación se conecta y desconecta con el generador? | Sí □ | No □ |
| ¿El Propietario del PMGD y la Empresa Distribuidora han suscrito el contrato de conexión y operación respectivo? | Sí □ | No □ |

| Tipo de Medidor: Serie Medidor: Sellos del Medidor: |
| --- |
| Observaciones de la puesta en servicio |
| LA PLANTA FUE PUESTA EN SERVICIO EN PRESENCIA DE LOS FIRMANTES |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA | PMGD |
| Lugar: Fecha: Supervisor instalación Distribuidora: Rut Supervisar: Firma: | Constructor del PMGD: Operador del PMGD: Nombre del instalador PMGD: Rut instalador: Firma: |
| Este campo debe ser llenado por la empresa distribuidora al ingresar formulario en plataforma. Para más información acceda a https://www.sec.cl/energias-renovables-y-electromovilidad/ |

Página 3 de 3